第３３号様式（第１４条関係）

特定供給設備の技術上の基準に関する説明書

（バルク供給を除く）

| 特定供給設備所在地 | ※ 図面添付 |  |
| --- | --- | --- |
| 貯蔵能力 | Ｋｇ |  |

| 項 目 | 条 項 | 対応事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安距離 | 規則53条 １号 イ ２号 イ |  |  | 法 定 |  | 実 際 |  | 緩和の必要性 |  |  |
|  |  | 第１種 |  | ｍ |  | ｍ |  | 有 無 |  |  |
|  |  | 第２種 |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  |  |
| 保安距離緩和 | １号 ロ ２号 ロ | 障 壁 □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ □ その他（ ） ※ 図面添付 □ 地盤面下に埋設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火 気 | １号 ハ ２号 ホ | 火気との距離 ｍ 隔壁 |  |  |  |  | □ 無 □ 有 ※ 図面添付 |  |  |  |
| 滞留防止措置 | １号 ニ | 換気口 | 必要面積( )㎡ ※ 図面添付 実際面積( )㎡ ( )％ |  |  |  |  |  |  |  |
| さく・へい等 | １号 ホ ２号 ト | 構 造 | □ ボンベ小屋 □ フェンス □ その他（ ） ※ 図面添付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 警戒標 | １号 へ | □ ＬＰガス特定供給設備 □ 燃 □ 火気厳禁 □ 販売所の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防消火設備 | １号 ト ２号 ム | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 □ 散水設備 ※ 図面添付 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋根又は遮へい板 | １号 チ | 材料（ ） ※ 図面添付 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 転落転倒防止 | １号 リ | 方法（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器腐しょく防止 | １号 ヌ | □ 排水の良い場所に設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安物件の密集 | ２号 ハ | □ 貯槽を地盤面下に埋設。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯槽地下埋設 | ２号 ニ | □ 貯槽室 □ 乾燥砂 □ 水没 □ 強制換気 □ その他（ ） □ 貯槽の頂部は３０㎝以上地盤面から下にある こと。 □ 貯槽間距離（ ｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯槽間距離 | ２号 ヘ |  |  | 法 定 | 実 際 |  |  |  | 緩和の必要性 |  |
|  |  | 距 離 |  | ｍ | ｍ |  |  |  | 有 無 |  |
|  |  | □ 水噴霧装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 示 | ２号 チ | □ 液化石油ガスである旨の表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用材料 | ２号 リ | □ 使用材料は適正なものであること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腐しょく・割れ等 | ２号 ヌ | □ 貯槽には使用上支障のある腐しょく、割れ等 がないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 腐しょく防止措置 |  | ２号 ル | 腐しょく防止の方法（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不同沈下の防止 |  | ２号 ヲ | □ 貯槽の基礎は、不同沈下等により有害なひず みが生じないものであること。 □ 同一の基礎に緊結。 |  |  |  |
|  | 耐圧・気密 |  | ２号 ワ | □ 貯槽は、常用の圧力の 1.5倍以上の圧力で行 う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う 気密試験に合格するものであること。 |  |  |  |
|  | 肉 厚 |  | ２号 カ | □ 貯槽は、常用の圧力の２倍以上の圧力で降伏 を起こさないような肉厚を有するものである こと｡ |  |  |  |
|  | 圧力計・安全弁 |  | ２号 ヨ | □ 圧力計・安全弁の設置 |  |  |  |
|  | 放出管開口部 |  | ２号 タ | □ 周囲に着火源等のない安全な位置であること｡ □ 地盤面から（ ）ｍ □ 貯槽の頂部から（ ）ｍ |  |  |  |
|  | 液面計 |  | ２号 レ | 液面計の種類（ ） □ 破損防止措置 □ 自動式及び手動式の止め弁の設置 |  |  |  |
|  | バルブ |  | ２号 ソ | □ ２以上のバルブを設け、一は貯槽の直近に設 けること。 |  |  |  |
|  | 緊急遮断装置 |  | ２号 ツ | 操作場所（ ）距離 ｍ |  |  |  |
|  | 冷却用散水装置 |  | ２号 ネ | □ 冷却用散水装置の設置 操作位置距離 ｍ ※図面計算書添付 |  |  |  |
|  | 漏えい検知警報器 |  | ２号 ナ | 検知箇所 箇所 ※図面添付 |  |  |  |
|  | 静電気の防止 |  | ２号 ラ | □ 貯槽には、静電気を除去する措置を講ずるこ と。 |  |  |  |
|  | バルブ操作 |  | ２号 ウ | □ 開閉方向の明示 □ 開閉状況の明示 □ 流体方向の明示 |  |  |  |
|  | 耐震設計 |  | ２号 ヰ | □ 耐震設計の基準により、地震の影響に対して 安全な構造とすること。 |  |  |  |
|  | 自動切替装置 |  | ３号 | □ 自動切替調整器 □ その他（ ） |  |  |  |
|  | 発生能力等 |  | １８条 ４号 | □ 貯蔵設備は最大使用数量に対応するものであ ること。 □ 気化装置及び調整器は最大消費数量に対応で きる能力があること。（規格は別表） |  |  |  |
|  | 腐しょく・割れ等 |  | ５号 | □ バルプ、集合装置、供給管、ガス栓は、使用 上支障のある腐しょく・割れ等がないもので あること。 |  |  |  |
|  | 腐しょく防止措置 |  | ６号 | 名 称 | 使用材料 | 腐しょく防止の方法 |  |
|  |  |  |  | バルブ |  |  |  |
|  |  |  |  | 集合管 |  |  |  |
|  |  |  |  | 供給管 |  |  |  |
|  |  |  |  | 継手類 |  |  |  |
|  | 使用材料 |  | ７号 | 前表のとおり |  |  |  |
|  | 耐圧性能 | 高圧側 | ８号 イ | □ ２．６MPa以上であるもの |  |  |  |
|  |  | 中圧側 | ８号ロハ | □ ０．８MPa以上であるもの |  |  |  |

|  | 引張り強さ | ８号 ニ |  | □ １ＫＮ以上であるもの |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 集合装置等の修理 | 8号の2 | イ ロ ハ | □ 漏えい防止措置を講ずること。 □ 漏えいしていないことを確認をすること。 □ 修理終了後、漏えい確認をすること。 |  |  |  |  |
|  | 漏えい試験 | １０号 |  | □ 漏えい試験に合格するもの |  |  |  |  |
|  | 気化装置 | 19号 | イ | □ 腐しょく、割れ等がないもの |  |  | ※ 図 面 別 添 |  |
|  |  |  | ロ | □ ２．６MPaの耐圧試験に合格するもの |  |  |  |  |
|  |  |  | ハ | □ 加熱方式（ ） |  |  |  |  |
|  |  |  | ニ | □ 液状のガス流出防止措置のあるもの |  |  |  |  |
|  |  |  | ホ | □ 凍結防止措置のあるもの |  |  |  |  |
|  | 調整器 （２次側 有 ・ 無 ） | 20号 | イ | □ 腐しょく、割れ等がなく使用する液器石油ガ スの規格に適合したものであること。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ロ | 使用箇所 | 耐圧試験圧力 | 気密試験圧力 |  |  |
|  |  |  |  | １次側 | □ ２．６MPa | □ １．５６MPa |  |  |
|  |  |  |  | ２次側 | □ ０．８MPa | □ ０．１５MPa |  |  |
|  |  |  | ハ | □ 調整圧力 KPa ～ KPa □ 閉そく圧力 KPa |  |  |  |  |
|  | 緊急遮断装置 | 21号 |  | □ 供給管と接続した貯蔵施設ごとに、これに近 接して緊急遮断装置を設置すること。 ※図面添付 |  |  |  |  |

| 設備の種類 |  | 規格等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵設備 | 容 器 | 設置数量 （ ）Kg容器 × （ ）本 （ ）Kg容器 × （ ）本 |  |  |  |
|  | 貯 槽 | 公称貯蔵量（ ）ﾄﾝ 設計圧力（ ）MPa 内容積 （ ）ｍ３ 製造番号（ ） ※図面添付 |  |  |  |
| 気化器 |  | 型式（ ） 処理能力（ ）Kg／Ｈ 製造番号（ ） 製造年月（ ）年（ ）月 |  |  |  |
| 調整器 |  | 区分 | １次側 | ２次側 |  |
|  |  | 型式 |  |  |  |
|  |  | 処理能力 | Kg／Ｈ | Kg／Ｈ |  |
|  |  | 製造年月 | 年 月 | 年 月 |  |

（記載要領）

１．該当しない欄は抹消すること。

２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

３．該当する□には✔を付し、（     ）には数値又は説明を記入すること。