第３４号様式（第１４条関係）

特定供給設備の技術上の基準に関する説明書

（バルク供給用）

|  | 特定供給設備所在地 | ※ 図面添付 |
| --- | --- | --- |
|  | 貯蔵能力 | Ｋｇ |

|  | 項 目 |  | 条 項 規則54条 |  | 対応事項 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | バルク 容 器 | 屋根又は遮へい板 | 19条2号ﾊ |  | 材料（ ） ※図面添付 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火設備 | 19条2号ﾆ |  | 消火器（Ａ－ ，Ｂ－ ） 本 |  |  |  |  |  |
|  |  | 液取入バルブ | 19条 1号 | イ | □カップリング用液流出防止装置の取り付け |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス取出バルブ |  | ロ | □ガス放出防止器又は緊急遮断弁の取り付け |  |  |  |  |  |
|  |  | 液取出バルブ |  | ハ | □ガス放出防止器又は緊急遮断弁の取り付け |  |  |  |  |  |
|  |  | 均圧バルブ |  | ニ | □カップリング付き |  |  |  |  |  |
|  |  | 液面計 |  | ホ | □液面計の設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 過充てん防止装置 |  | ヘ | □過充てん防止装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属機器の保護 |  | ト | □ふた付きプロテクターでの保護 |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス名等の表示 |  | チ | □ＬＰガスの旨及び火気厳禁の朱書き |  |  |  |  |  |
|  |  | 緊急連絡先の表示 |  | リ | □緊急連絡先（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐しょく防止措置 |  | ヌ | □腐しょく防止措置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 転倒転落防止措置 |  | ル | □スカート又はサドル等を基礎に設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基礎 |  | ヲ | □水平かつ地盤面から5cm以上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 車両の接触防止措置 |  | ワ | □自動車等車両が接触しない措置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全弁の放出管 |  | カ | □安全弁の放出管の設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏えい | 19条4号 |  | □バルク容器は、漏えいがないものであること｡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 監視システム | 19条5号 |  | □ガス漏れ検知器を設け、漏えい情報等を常時監 視するシステムと接続すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滞留しにくい構造 | 19条6号 |  | □バルク容器と調整器の間で液状の液化石油ガス が滞留しにくい措置を講ずること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保安距離 | 53条 1号 | イ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法 定 | 実 際 |  | 緩和の必要性 |  |
|  |  |  |  |  | 第１種 | ｍ | ｍ |  | 有 無 |  |
|  |  |  |  |  | 第２種 | ｍ | ｍ |  |  |  |
|  |  | 保安距離緩和 |  | ロ | 障 壁 □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ □ その他（ ） ※ 図面添付 □ 地盤面下に埋設 |  |  |  |  |  |
|  |  | 火 気 |  | ハ | 火気との距離 ｍ 隔壁□ 無□ 有 ※ 図面添付 |  |  |  |  |  |
|  | バルク | 特定設備検査合格証 | 19条3号ｲ |  | □ 特定設備検査合格証 □ 特定設備基準適合証 |  |  | ※ 写しを添付 |  |  |
|  |  | 保安距離 | 2号ﾛ(1) |  |  | 法 定 | 実 際 |  | 緩和の必要性 |  |
|  |  |  |  |  | 第１種 | ｍ | ｍ |  | 有 無 |  |
|  |  |  |  |  | 第２種 | ｍ | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | (2) |  | 障 壁 □ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ □ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  |  |
|  | 貯 槽 | 保安距離緩和 | 2号ﾛ (3) |  | □ その他（ ） ※ 図面添付 □ 地盤面下に埋設 |  |  |  |  |  |
|  |  | 火 気 | 2号ﾊ |  | 火気との距離 ｍ 隔壁□ 無□ 有 ※ 図面添付 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防消火設備 | 2号ﾆ |  | 消火器 （Ａ－ Ｂ－ ） 本 □ 散水設備 ※ 図面添付 |  |  |  |  |  |

|  | バルク 貯 槽 | 安全弁 | 19条 3号ﾊ | １ | □ 安全弁の設置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 液面計 |  | ２ | □ 液面計の設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 過充てん防止装置 |  | ３ | □ 過充てん防止装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 液取入弁 |  | ４ | □ カップリング用液流出防止装置の取り付け |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス取出弁 |  | ５ | □ ガス放出防止器又は緊急遮断弁の取り付け |  |  |  |  |  |
|  |  | 液取出弁 | 19条 3号ﾊ | ６ | □ ガス放出防止器又は緊急遮断弁の取り付け |  |  |  |  |  |
|  |  | 均圧弁 |  | ７ | □ カップリング付き |  |  |  |  |  |
|  |  | 付属機器の保護 |  | ８ | □ ふた付きプロテクターでの保護 |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス名等の表示 |  | ９ | □ ＬＰガスの旨及び火気厳禁の朱書き |  |  |  |  |  |
|  |  | 緊急連絡先の表示 |  | 10 | 緊急連絡先（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐しょく防止措置 |  | 11 | 腐しょく防止措置（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 底部腐しょく等防止措置 |  | 12 | 底部腐しょく防止措置( ) 転倒防止措置( ) |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏えい | 19条4号 |  | □ バルク貯槽は、漏えいがないものであること｡ |  |  |  |  |  |
|  |  | 監視システム | 19条5号 |  | □ ガス漏れ検知器を設け、漏えい情報等を常時 監視するシステムと接続すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滞留しにくい措置 | 19条6号 |  | □ バルク貯蔵と調整器の間で液状の液化石油ガ スが滞留しにくい措置を講ずること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地盤面上バルク貯槽 | 19条 3号ﾆ | １ | 基礎 | □水平□地盤面から５㎝ □不同沈下防止措置 |  |  |  |  |
|  |  | 地盤面上バルク貯槽 | 19条 3号ﾆ | ２ | □ 自動車等車両が接触しない措置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ３ | □ アンカーボルト等での固定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ４ | □ 大地と電気的に接続 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ５ | □ 放出管の設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地盤面下バルク貯槽 | 19条 3号ﾎ | １ | □ 貯槽の頂部は３０㎝以上地盤面から下にある こと。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ２ | □ 自動車等車両乗り入れ防止措置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ３ | □ 地下水による浮き上がり防止措置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ４ | □ 埋設での石塊等のない土又は砂の使用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ５ | □ ガス検知用の孔あき管の設置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ６ | □ 標識杭の設置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ７ | □ ５㎝以上の不燃性の断熱材を用いた裏当 |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯槽地下埋設 | ２号 チ | １ | □ 貯槽室 □ 乾燥砂 □ 水没 □ 強制換気 □ その他（ ） □ 貯槽の頂部は３０㎝以上地盤面から下にある こと。 □ 貯槽間距離（ ｍ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯槽間距離 |  | ２ |  |  | 法 定 | 実 際 | 緩和の必要性 |  |
|  |  |  |  |  | 距 離 |  | ｍ | ｍ | 有 無 |  |
|  |  |  |  |  | □ 水噴霧装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不同沈下の防止 |  | ３ | □ 貯槽の基礎は、不同沈下等により有害なひず みが生じないものであること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ 同一の基礎に緊結。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却用散水装置 |  | ４ | □ 冷却用散水装置の設置 操作位置距離 ｍ ※図面計算書添付 |  |  |  |  |  |
|  |  | 静電気の防止 |  | ５ | □ 貯槽には、静電気を除去する措置を講ずるこ と。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐震設計 |  | ６ | □ 耐震設計の基準により、地震の影響に対して 安全な構造とすること。 |  |  |  |  |  |

| バルク 容 器 ・ バルク 貯 槽 | 発生能力等 |  | 18条4号 |  |  | □ 貯蔵設備は最大使用数量に対応するものであ ること。 □ 気化装置及び調整器は最大消費数量に対応で きる能力があること。（規格は別表） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 腐しょく・割れ等 |  | 18条5号 |  |  | □ バルプ、集合装置、供給管、ガス栓は、使用 上支障のある腐しょく・割れ等がないもので あること。 |  |  |  |  |  |
|  | 腐しょく防止措置 |  | 18条6号 |  |  | 名 称 | 使用材料 |  | 腐しょく防止の方法 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | バルブ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 集合管 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 供給管 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 継手類 |  |  |  |  |  |
|  | 使用材料 |  | 18条7号 |  |  | 前表のとおり |  |  |  |  |  |
|  | 集合装置等の修理 |  | 18条 8号の2 | イ |  | □ 漏えい防止措置を講ずること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ロ |  | □ 漏えいしていないことを確認をすること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ハ |  | □ 修理終了後、漏えい確認をすること。 |  |  |  |  |  |
|  | 漏えい試験 |  | 18条10号 |  |  | □ 漏えい試験に合格するもの |  |  |  |  |  |
|  | 気化装置 |  | 18条 19号 | イ |  | □ 腐しょく、割れ等がないもの |  |  |  |  | ※ 図 面 別 添 |
|  |  |  |  | ロ |  | □ ２．６MPaの耐圧試験に合格するもの |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ハ |  | □ 加熱方式（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ニ |  | □ 液状のガス流出防止措置のあるもの |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ホ |  | □ 凍結防止措置のあるもの |  |  |  |  |  |
|  | 調整器 (２次側 有・無) |  | 18条 20号 | イ |  | □ 腐しょく、割れ等がなく使用する液化石油ガ スの規格に適合したものであること。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ロ |  | 使用箇所 |  | 耐圧試験圧力 |  | 気密試験圧力 |  |
|  |  |  |  |  |  | １次側 |  | □ ２．６MPa |  | □ １．５６MPa |  |
|  |  |  |  |  |  | ２次側 |  | □ ０．８MPa |  | □ ０．１５MPa |  |
|  |  |  |  | ハ |  | □ 調整圧力 KPa ～ KPa □ 閉そく圧力 KPa |  |  |  |  |  |
|  | 緊急遮断装置 |  | 18条21号 |  |  | □ 供給管と接続した貯蔵施設ごとに、これに近 接して緊急遮断装置を設置すること。 ※図面添付 |  |  |  |  |  |
|  | 供給管耐圧試験 | 高圧側 | ４号 |  | イ ロ | □ ２．６MPa以上であるもの |  |  |  |  |  |
|  |  | 中圧側 |  |  |  | □ ０．８MPa以上であるもの |  |  |  |  |  |

|  |  | 設備の種類 | 規 格 等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | バルク 容 器 ・ バルク 貯 槽 | 貯蔵設備 | 公称貯蔵量（ ）ﾄﾝ 設計圧力（ ）MPa 内容積 （ ）ｍ３ 製造番号（ ） ※図面添付 |  |  |  |
|  |  | 気化器 | 型式（ ） 処理能力（ ）Kg／Ｈ 製造番号（ ） 製造年月（ ）年（ ）月 |  |  |  |
|  |  | 調整器 | 区分 | １次側 | ２次側 |  |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |
|  |  |  | 処理能力 | Kg／Ｈ | Kg／Ｈ |  |
|  |  |  | 製造年月 | 年 月 | 年 月 |  |

（記載要領）

１．該当しない欄は抹消すること。

２．対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。

３．該当する□には✔を付し、（     ）には数値又は説明を記入すること。